## 废水
时间 | 排放口/采样地点 | 检测项目 | 排放浓度均值（mg/m3）
2023-01-31 | 废水总排口 | ph | 7
|  | COD | 193
|  | 氨氮 | 0.249
|  | 总磷 | 0.3
|  | 总氮 | 4.97
2023-01-31 | 废水总排口（一季度） | 色度 | -
|  | 悬浮物 | 13
|  | 生化需氧量 | 24.2
|  | 总有机碳 | 64
|  | 急性毒性 | 0.04
|  | 苯胺类 | (4.5~8.3)*10^-5
|  | 硝基苯类 | 5*10^-4~2*10^-3
|  | 总氰化物 | 0.004
|  | 挥发酚 | 0.01
|  | 二氯甲烷 | 1*10^-3
|  | 总铜 | 0.05
|  | 总锌 | ND
2023-02-10 | 废水总排口 | ph | 7.5
|  | COD | 287
|  | 氨氮 | 0.376
|  | 总磷 | 0.27
|  | 总氮 | 5.88
2023-03-01 | 废水总排口 | ph | 7.3
|  | COD | 167
|  | 氨氮 | 0.559
|  | 总磷 | 0.22
|  | 总氮 | 9.93
2023-04-03 | 废水总排口 | ph | 7.6
|  | COD | 162
|  | 氨氮 | 0.983
|  | 总磷 | 0.18
|  | 总氮 | 3.15
2023-05-09 | 废水总排口 | ph | 7.3
|  | COD | 223
|  | 氨氮 | 0.196
|  | 总磷 | 0.46
|  | 总氮 | 8.88
2023-05-09 | 废水总排口（二季度） | 色度 | -
|  | 悬浮物 | 10
|  | 生化需氧量 | 76.9
|  | 总有机碳 | 5.6
|  | 急性毒性 | 0.04
|  | 苯胺类 | 4.5*10^-5~8.3*10^-5
|  | 硝基苯类 | 4*10^-5~5*10^-5
|  | 总氰化物 | 0.004
|  | 挥发酚 | 0.01
|  | 二氯甲烷 | 1*10^-3
|  | 总铜 | 0.06
|  | 总锌 | ND
2023-06-21 | 废水总排口 | ph | 7.1
|  | COD | 304
|  | 氨氮 | 1.1
|  | 总磷 | 0.15
|  | 总氮 | 9.77
2023-07-07 | 废水总排口 | ph | 7.3
|  | COD | 132
|  | 氨氮 | 0.543
|  | 总磷 | 0.46
|  | 总氮 | 8.88
2023-07-07 | 废水总排口（三季度） | 色度 | -
|  | 悬浮物 | 8
|  | 生化需氧量 | 57.7
|  | 苯胺类 | 4.5*10^-5~8.3*10^-5
|  | 硝基苯类 | 4*10^-5~5*10^-5
|  | 总氰化物 | 0.004
|  | 挥发酚 | 0.0003
|  | 二氯甲烷 | 0.2
|  | 硫化物 | 0.01
|  | 总铜 | 0.13
|  | 总锌 | 0.5
2023-07-14 |  | 总有机碳 | 5.6
|  | 急性毒性 | 0.04
2023-08-02 | 废水总排口 | pH | 7.6
|  | COD | 164
|  | 氨氮 | 0.884
|  | 总磷 | 0.14
|  | 总氮 | 4.01